## 6월집계
년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	Task_Job	System_Service	Date	Engineer	Root_Cause	Impact_Severity	Description	Ticket	ReviewDated	ReviewResult	주간	월간	연간
2022년	1월	KR	1센터	PRD	완료	성공	해당 호스트 VM LB 인입 차단 후 호스트 리부팅	krcloudprdcomdr1510	2022-01-19	Subramanya Ambale		순차별 LB 절체로 인한 영향도 없음	self heal 프로세스 진행을 위한 호스트 리붓 필요 / 1/19 GIS LB 긴급 지원(krcloud-4125) 시 ccskrecorprgp05, ccskrecorprgp06 제외 후 리부팅 진행	KRCLOUD-4117	2022-01-19	self heal 프로세스(호스트 리부팅) 완료	O	O	O
2022년	1월	KR	1센터	STG	완료	성공		krcloudstgcomdr907.krcloud (10.10.175.171)	2022-01-17	우리 올제 김성균 대리		Controller board 교체	22/01/17 krcloudstgcomdr907.krcloud ipmi 알람 발생 / → 벤더 RMA 진행 / 22/01/18 Controller board 교체 필요 확인 / → VM 담당자 메일 요청 VM 마이그레이션 요청 메일 발송 / 22/01/20 / VM 담당자 검증계 VM 으로 작업 진행 확인 / VM 마이그레이션 진행 완료 / 벤더 요청 01/24 or 01/25 Controller board 교체 작업 진행 예정 / 01/26 14:00 ~ 15:00 작업 완료	KRCLOUD-4136	2022-01-26		O	O	O
2022년	2월	KR	1센터	PRD	완료	성공	KRCloud-PRD-IPMI-R14 Ethernet15 구간 확인 요청 / krcloudprdcomdR1413 / 상태 점검 요청	krcloudprdcomdR1413	2022-02-04	심명보 / 우리 올제 김성균 대리		Motherboard 교체	21/12/04 KRCloud-PRD-IPMI-R14(10.11.41.194 ) - eth15 해당 인터페이스 다운 확인 / 21/12/07 벤더 점검 요청 지빅 및 케이블 점검 다른 부서 확인 요청 / 21/12/13 IssA기술팀 점검 요청 / 21/12/30 Dell 벤더 해당 호스트 점검 요청 / 22/01/18 IssA 기술팀 김준석 책임님 확인 결과 호스트 Motherboard 교체 필요 확인 / 22/01/19 VM 담당자 컨테 호스트 변경 진행 / VM 3대 마이그레이션 실패 / 22/01/26 마이그레이션 실패 -> VM coold 마이그레이션 진행 / 22/02/04 14:00 Motherboard 교체 진행 후 정상 확인 / VM 마이그레이션 원복 완료 / Evacuation 노드 2대 확보	KRCLOUD-3838 / KRCLOUD-4135			O	O	O
2022년	2월	KR	1센터	PRD	완료	성공	Netapp 볼륨 점검 및 벤더 케이스분석 의뢰	netapp(10.11.41.230)	2022-01-12	정종인 / 이테크시스템 허정수 과장		서비스허브 connect fail증가	22/01/12 서비스허브 트래픽 밀림 현상 발생 / ==> L4 및 트래픽 점검 / 22/01/14 CPU limit으로 스로틀링 현상으로 판단하여 제한조건 해제 작업 진행 / ==> 모니터링 시 증상이 더 심하여 원복 / 22/01/17 워커노드 iowait 급증 발견 / ==> nfs 분석요청 share_8a331b8c_9fed_4a09_9c18_69c3c6e9a541 / ==> netapp 볼륨 점검 및 벤더 케이스 분석 의뢰 / ==> 중간 분석 결과 : nfs_volume_GIS(share_64d36417_213f_4672_8f89_cdc1683ea6c9) 에서 18시경 Burst IO를 발생시킨다는 의견 / ==> 벤더 측 정확한 분석 진행 중 / 22/01/18 06시경 동일 증상 발생 / ==> 해당 시간 로그 분석 추가 의뢰 / 22/01/27 GIS볼륨 Throughput 4Gbps QoS적용 완료 / 2월 2주차까지 서비스영향도 모니터링 진행	KRCLOUD-4128 / KRCLOUD-4122 / KRCLOUD-4124			O	O	O
2022년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	ccskrbigps03dnp02 리부팅 관련 / BAREMETAL krcloudprdcomdr1803 RMA 진행	ccskrbigps03dnp02 (10.11.63.239) / krcloudprdcomdr1803 (10.11.41.68)	2022-02-13	심명보 / 우리올제 김성규 과장		krcloudprdcomdr1803 메모리 에러 로그 발생	22/02/13 BAREMETAL ccskrbigps03dnp02 vm 리부팅 발생 / 22/02/14 ipmi 확인 시 메모리 에러 로그 확인 / 22/02/15 벤더 RMA 진행 중 / 메모리 교체 권고 담당자 확인 후 일정 조율 예정 / 22/02/24 메모리 교체 관련 담당자 일정 조율 중 / 3월 까지 모니 터링 결과 리부팅 후 하드웨어 이상 없어 메모리 교체 진행 없이 사용 예정	KRCLOUD-4272			O	O	O
2022년	3월	KR	1센터	PRD	완료	성공	통합계정 VM(account, profile) 장애관련 긴급 지원	UW-KRMTS-L7	2022-02-25	정종인 매니저			통합계정 장애 관련 변경 및 지원 / 변경사항(22/02/25금) / VM Scale-Out / - 기존 account 2대, profile 2대 → / account 3대, profile 3대로 각 1대 씩 Scale-out / - API G/W VM 8대 → 10대 Scale-out / - LB service group에 신규 VM 추가 / A10 LB SNAT Pool 변경 / - 기존 Source NAT Auto → Source NAT Pool 변경 (account, profile 각각 IP 3개씩 pool 할당) / 오전 Peak 시간 LB 모니터링 지원 / - 22/02/28월 : 특이사항 없음 / - 22/03/02수 : 서비스 장애 발생, LB특이사항 없음	KRCLOUD-4390 / KRCLOUD-4391 / KRCLOUD-4392			O	O	O
2022년	3월	NA	1센터	PRD	완료	성공	북미 데이터 센터 쿨러 이상 발생	NA Datacenter	03월 11일	정진호, 심명보, 이한새, 채한길, 우전성, Ahmed. 김의현 / / 벤더사 직원			NACLOUD 일부 호스트 온도 알람 발생확인 / ipmi 확인 시 온도 상승 확인 / NOC 연락 및 내용 전파 → NOC 측 벤더 엔지니어 데이터 센터 연락 및 내용 전파 / 일부 검증계 호스트 다운 발생 / 벤더 엔진어 데이터 센타 도착 및 쿨러 이상으로 인한 공조 이슈 확인 / 검증계 호스트 및 vm 재기동 진행 / Netapp prd ssd 다운 / Netapp 엔지니어 점검 요청 / 센터 엔지니어 센터 쿨러 작업 후 상태 정상 확인 / 다운 호스트 및 VM running 상태 정상 확인 / Netapp 엔지니어 NA Netapp prd ssd 기동 및 상태 확인 / 다운 VM 들 중 DB VM 들 상태 점검 진행 / mongoDB VM 1대 제외 정상 확인 / mongoDB 엔지니어 호출 및 상태 점검 요청 / 북미 hmatms Tibero DB 티맥스 측 지원 받아 정상 복구 완료	NACLOUD-1263			O	O	O
2022년	3월	NA	1센터	STG	완료	성공	북미 데이터 센터 쿨러 이상 발생	NA Datacenter	03월 11일	정진호, 심명보, 이한새, 채한길, 우전성, Ahmed. 김의현 / / 벤더사 직원			NACLOUD 일부 호스트 온도 알람 발생확인 / ipmi 확인 시 온도 상승 확인 / NOC 연락 및 내용 전파 → NOC 측 벤더 엔지니어 데이터 센터 연락 및 내용 전파 / 일부 검증계 호스트 다운 발생 / 벤더 엔진어 데이터 센타 도착 및 쿨러 이상으로 인한 공조 이슈 확인 / 검증계 호스트 및 vm 재기동 진행 / Netapp prd ssd 다운 / Netapp 엔지니어 점검 요청 / 센터 엔지니어 센터 쿨러 작업 후 상태 정상 확인 / 다운 호스트 및 VM running 상태 정상 확인 / Netapp 엔지니어 NA Netapp prd ssd 기동 및 상태 확인 / 다운 VM 들 중 DB VM 들 상태 점검 진행 / mongoDB VM 1대 제외 정상 확인 / mongoDB 엔지니어 호출 및 상태 점검 요청 / 북미 hmatms Tibero DB 티맥스 측 지원 받아 정상 복구 완료	NACLOUD-1263			O	O	O
2022년	4월	CN	1센터	PRD	완료	성공	NBU장비 출구 라우팅을 변경. / 접속 않되는거에 대하여 수동으로 라우팅을 추가.	ccscntmsdbp01 (10.124.253.152)	2022-04-05	중국 법인 최영근 / CCS 이한새		netbackup 수행 안 됨.	22/04/06 넷백업 수행 안 되는 현상 발생 / 22/04/08 넷백업 스위치 down 확인 (중국 법인 작업) / ==> 스위치 up 후 ccscntmsdbp02 는 netbackup 과 통신이 되지만 / ccscntmsdbp01 은 netbackup 과 통신이 안 됨. / 22/04/12 NBU장비 출구 라우팅을 변경. (중국 법인 작업) / 접속 않되는 거에 대하여 수동으로 라우팅을 추가. / ==> ccscntmsdbp01 도 정상적으로 통신 되는 것 확인 / 22/04/12 넷백업 정상 확인	CNCLOUD-1931 / CNCLOUD-1948			O	O	O
2022년	4월	NA	1센터	PRD	완료	성공	DB Recovery	ccsnakmatmsdbp01 / ccsnakmatmsdbp02	2022.04.18 07:44 KST	김효은 매니저 / 이한새 매니저 / 정진호 매니저 / T-max 이정훈 수석 / VCS 이진용 부장	DB block corruption	DB Down	DB block이 깨지면서 해당 block read시 DB down현상 발생 / CCS플랫폼팀, 벤더사 엔지니어, NOC 팀즈 브릿지콜 오픈하여 대응 / DB 복구 완료 (04/19 23:30 KST) / NOC측에서 서비스 정상화 확인 완료	NACLOUD-1336			O	O	O
2022년	5월	KR	2센터	PRD	완료	성공	Host reboot	kr-az2-com06-01r08.kr.hcloud.h53	2022-05-12		Host reboot 발생으로 VM 13대 down time 발생	VM down time 발생 / (이중화 되어 있는 redis DB가 해당 호스트에 몰려 있어 서비스 장애 발생)	Evacuation 호스트 VM 이관 완료 후 VM 정상상태 확인 / 영향받은 VM 리스트 / mongos-diagnostic03.ap-northeast-2.prd.h53 / coccentraldashboard01.ap-northeast-2.prd.h53 / kubedeploy01.ap-northeast-2.prd.h53 / aps-mongodb03.ap-northeast-2.prd.h53 / aps-mongodb02.ap-northeast-2.prd.h53 / aps-mongodb01.ap-northeast-2.prd.h53 / cfs-postgresql02.ap-northeast-2.prd.h53 / cfs-postgresql01.ap-northeast-2.prd.h53 / ccskr2gen3mongop03.ap-northeast-2.prd.h53 / ccskr2gen3rediscsp02.ap-northeast-2.prd.h53 / ccskr2gen3rediscmp03.ap-northeast-2.prd.h53 / ccskr2gen2rediscsp02.ap-northeast-2.prd.h53 / ccskr2gen2rediscmp03.ap-northeast-2.prd.h53				O	O	O
2022년	5월	KR	2센터	PRD	완료	성공	Rancher 서비스 down	paas-prd-rancher02	2022-05-12		paas-prd-rancher02 해당 rancher VM의 메모리사용률이 90%를 넘어가면서 서비스 장애가 발생	rancher 서비스 down	paas-prd-rancher 서비스 정상화 및 paas-prd-rancher02 VM 재생성으로 조치 완료				O	O	O
2022년	5월	KR	1센터	PRD	완료	성공	내수 CCS 주간 5분 간격 배치잡 실패, push 알람 수신 실패	mysql/f3df43e3-c88f-425b-9560-d97ea7895d8d	2022-05-17		Bosh health check에 문제가 생긴것을 인지하여 원인 파악 및 장애조치의 일환으로 / openstack에서 error 상태인 VM을 정리하며 error 상태였던 mysql VM을 같이 삭제함	내수 CCS 주간 5분 간격 배치잡 실패, push 알람 수신 실패	VM 재생성 과정에서 openstack dhcp 컨테이너 문제 및 keypair 문제가 있어 조치 후 VM 복구 완료				O	O	O
2022년	5월	EU	1센터	PRD	완료	성공	EDB Failover	ccseudbp01 / ccseudbp02	2022-05-25	허원범 매니저 / 정진호 매니저		DB Failover중 순단 발생	AWS로의 replication이 진행되지 않아 slot을 drop하지 못하고 계속 물고 있었음 / replication slot 이 drop 되지 않으면 xlog 파일들이 삭제되지 않고 보관되어 볼륨 사용량이 증가 / 스크립트에 의한 drop 명령어가 수행되지 않음 / Failover 후 slot이 drop되면서 xlog파일들이 정리되고 DB 정상화	EUCLOUD-2297			O	O	O
2022년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	RMA / 디스크 교체	krcloudprdcomdr1514 / ccskrkafkap03	2022-06-09	심명보 매니저, 이은도 매니저		RAID 1 구성으로 서버 다운 없이 작업 진행	22/05/30 krcloudprdcomdr1514 log 분석 요청 / 22/06/08(목) 디스크 교체 작업 예정 / 22/06/08 디스크 교체 완료		2022-06-09		O	O	O
2022년	6월	KR	1센터	PRD	완료	성공	네트워크 장비 점검	KRCloud-PRD-BL-01 / KRCloud-PRD-L7-01	2022-05-24	임정현 매니저, SPK 박대성 과장, / 오픈베이스 남재하 과장		KRCloud-PRD-BL-01 ↔ KRCloud-PRD-L7-01 인터페이스 간 error 카운트 알람 발생	미확인 트래픽, 인터페이스 장애 등으로 오류 발생 가능 / 일시적 장애 발생으로 지속 모니터링 진행 / 벤더 엔지니어에게 tech log 정보 전달 / 벤더측 점검 결과 장비 상태 특이사항 미발견으로 종료				O	O	O
2022년	6월	KR	2센터	STG	완료	성공	2센터 검증계 호스트 리부팅 반복 / kr-az2-com05-02r08.kr.hcloud.h53 / 벤더 RMA 진행 펌웨어 업그레이드 작업 진행	kr-az2-com05-02r08.kr.hcloud.h53	22/05/29 / ~ / 22/06/06	양영우 티장, / 이근호 매니저, / 정종인 매니저, / 김지윤 매니저, / 심명보 매니저,			22/05/29 2센터 검증계 호스티 다운 발생 / 22/05/31 새로운 evacuation node 전달 받아 호스트 이동 진행 / 18 node 작업 미완료 확인 되어 VM ping fail 발생 / 새로 비워진 호스트 com16 존 편성 후 evacuate 진행 / 현재 10대 VM 중 1대 제외 호스트 변경 완료 / VM 1대 DB 정보 작업 이후 정상 호스트 변경 완료 / 장애 호스트 펌웨어 업그레이드 진행 / strees 테스트 진행 후 호스트 다운 발생 X / 호스트 정상 확인	KRCLOUD-4968	2022-06-09		O	O	O
2022년	6월	KR	2센터	PRD	완료	성공	2센터 Spine02 Interface Down	Spine02 / CL03-D-01R08	2022-06-14	임정현 매니저		Spine02 Eth50 - CL03-D-01R08 Eth8/1 간 Interface Down	네트워크 장비간 Interface Down 발생하여 2선(HMC) 확인 요청 / RAM등 후속절차 진행중(긴급)				O	O	O
2022년	6월	NA	1센터	PRD	진행중	원인분석중	tibero down	ccsnakcitmsdbp01 (10.112.203.219) / ccsnakcitmsdbp02 (10.112.203.220)	2022-05-01	이세용 매니저 / 박준우 책임		tibero down 발생 / 아래와 같은 에러 발생 / 1) THROW. ec=ERROR_CACHE_BLOCK_CHECKSUM_ERROR(-1010) [ Unable to read fractured block: file# 4, block# 251753. ] (csr_id:3738) [tc_bh.c:1449:tcbh_check_block_] / 2) Out of Memory(type:1 malloc): 936 bytes (line:38) (file:/home/autodist/build_20210303_150537/tibero6/src/common/tb_err_inst.c)	22/05/01 tibero down / 22/05/01 1) block 이 깨짐. / 2) Out of Memory 발생			22/05/03 tibero 엔지니어와 복구 작업 후 log 분석 요청 / 22/05/11 tibero Interval Partion Table 에서 dml 사용시 메모리 누수 가능 / 패치 모듈 테스트 중	O	O	O

## 요약
테넌트	(다중 항목)
진행상태	(다중 항목)

개수 : Task / Job	성패
리전	성공	총합계
KR	11	11
NA	2	2
EU	1	1
CN	1	1
총합계	15	15

테넌트	PRD
진행상태	(모두)

개수 : Task / Job		성패
월	리전	성공	원인분석중	총합계
1월		1		1
	KR	1		1
2월		2		2
	KR	2		2
3월		3		3
	KR	2		2
	NA	1		1
4월		2		2
	CN	1		1
	NA	1		1
5월		4		4
	KR	3		3
	EU	1		1
6월		3	1	4
	KR	3		3
	NA		1	1
총합계		15	1	16

## KR
테넌트	(모두)
진행상태	(모두)

개수 : Task / Job	열 레이블
행 레이블	KR	총합계
성공	12	12
총합계	12	12

테넌트	(모두)
진행상태	(모두)
리전	KR

개수 : Task / Job	열 레이블
행 레이블	성공	총합계
1월	1	1
2월	2	2
3월	2	2
5월	3	3
6월	4	4
총합계	12	12

## CN
테넌트	(모두)
진행상태	(모두)

개수 : Task / Job	열 레이블
행 레이블	CN	총합계
성공	1	1
총합계	1	1

테넌트	(모두)
진행상태	(모두)
리전	CN

개수 : Task / Job	열 레이블
행 레이블	성공	총합계
4월	1	1
총합계	1	1

## EU
테넌트	(모두)
진행상태	(모두)

개수 : Task / Job	열 레이블
행 레이블	EU	총합계
성공	1	1
총합계	1	1

테넌트	(모두)
진행상태	(모두)
리전	EU

개수 : Task / Job	열 레이블
행 레이블	성공	총합계
5월	1	1
총합계	1	1

## NA
테넌트	(모두)
진행상태	(모두)

개수 : Task / Job	열 레이블
행 레이블	NA	총합계
성공	3	3
원인분석중	1	1
총합계	4	4

테넌트	(모두)
진행상태	(모두)
리전	NA

개수 : Task / Job	열 레이블
행 레이블	성공	원인분석중	총합계
3월	2		2
4월	1		1
6월		1	1
총합계	3	1	4